绵阳市中心医院门诊大楼集中空调通风系统清洗、消毒要求

一、总则：

1、 清洗公司应具有独立法人资格。

2、 必须提供四川省CDC颁发的清洗资质原件和复印件以及取得公共场所卫生技术服务机构专业技术能力考核和公共场所集中空调通风系统清洗消毒服务机构服务能力及服务质量评估合格证的单位。

3、 清洗公司须提供清洗8000m2以上风管施工项目的合同及CDC检测报告复印件。

4、 本要求在执行过程中，某些条文如有不明确之处，其解释权应属于招标人。

5、 本要求提出的是最低限度要求，并未对一切细节做规定，也未充分引述有关的标准和规范的条文。工程履约保证金为10000元现金，签订合同之前转到绵阳市中心医院帐户。

6、 本工程为交钥匙工程，包括人工费、设备费、运费、吊装费、保管费、检测费等各种全部费用。

7、 清洗公司应严格按照卫生部颁发的《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》中所列应清洗、消毒项目、清洗规范、各种标准执行，不得漏项、缺项。

8、 清洗消毒时，应与我院有关人员沟通，服从我院有关人员安排，做到安全文明施工。在清洗消毒时，如造成医院设备故障乃至损坏，产生的一

切后果及责任由中标单位负完全责任，施工时，设备噪音≤65dB，不能影响医院正常工作及病人的休息，工期根据我院要求确定，施工时间不得与医院正常工作发生冲突。

二、  集中空调通风系统清洗范围

集中空调通风系统清洗范围：绵阳市中心医院门诊大楼中央空调系统清洗、消毒范围所包含的内容按卫生部相关规范执行。门诊楼风管展开面积按8640m2计算，（报价按每平米多少元报价）。

三、  清洗方法的要求

集中空调通风系统的清洗应采用机械清洗方法。

四、  清洗过程的要求

1、工作范围：

按2006年3月1日起执行的卫生部《公共场所集中空调通风系统清洗规范》中所要求清洗、消毒的全部范围。

2、 现场检查与准备：

专业清洗机构应查阅集中空调通风系统有关技术资料，对清洗的集中空调通风系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调通风系统的情况和本规范的技术要求，制定详细的清洗工作计划和清洗操作规程。

3、风管清洗：

采用能够四面同时高效彻底清洗的专用清洗设备清洗，过滤吸尘机排风量必须达到6000-10000m3/h，220v电压变频启动，噪音≤65dB。严禁操作人员进入风管内进行人工清洗，风管的清洗工作应分段、分区域

进行，在风管清洗工作与非工作之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。

4、部件清洗：

采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求，部件只能进行直接清洗，可调节部件应恢复到原有的调节位置。

5、冷却塔清洗消毒。

6、清洗作业过程中的污染物控制。

清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖的污染物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

7、作业出入口的制作

施工单位应根据我院集中空调通风系统风管的实际情况，如需切割制作作业出入口，须事先取得招标方同意，并安装专业制作的检修门，必须保证施工后将其密封处理，确保管道的密封性和保温性功能，便于以后的检查和清洗。作业出入口的开启距离不得低于30米，以保证管道完整性，开启距离低于30米内，每开一个作业出入口，扣罚300元，从履约保证金中扣除。

8、消毒处理

施工单位应对集中空调通风系统的风管、设备、部件进行消毒处理。集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或部件的清洗，达到相应卫生要求后再进行消毒处理，应选择在保证消毒效果的前提下对风管、设备及人身损害小及国家认可的消毒剂，必要时消毒后应及时进行冲洗与通风，防止消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响。

清洗完成，风管中关闭的调节阀回调至原有状态，不改变空调系统原有的送回风效果。

五、 清洗效果及安全措施的要求

1、清洗效果

⑴、风管清洗干净彻底，无死角盲区(用全方位录像检测机器人全面检查录像)，积尘量应达到每平方米风管内表面小于1.0克，部件清洗后应无残留污染物检出。消毒后的风管内壁细菌总数、真菌总数的去除率应大于90%并满足规范要求，致病菌不得检出。

⑵、过滤网(棉)如可拆除，必须单独清洗，清洗后不结垢，干净并呈无污水下滴的干燥状态。

⑶、翅片清洗采用国家认可的专用清洗剂，清洗后不结垢，色泽光亮，并出具清洗剂的检验合格证。

⑷、蜗壳内表面及叶轮无污染，表面光亮。

⑸、接水盘内无病菌衍生物，干净无污垢。

⑹、机组内、外表面视觉无明显污染物。

2、 清洗效果的检查：

集中空调通风系统清洗后，由本院验收组和经培训合格的清洗机构检验人员按照有关卫生要求进行自检，最后由四川省或绵阳市CDC对清洗消毒效果进行检测，并出具检测报告。

3、清洗效果的影像资料：

集中空调通风系统清洗，应使用全方位录像检测机器人将所有风管清洗前、中、后的情况录制成光盘交绵阳市中心医院保留。

4、安全措施：

清洗机构应遵守有关的安全规定制定安全制度，清洗现场应设置安全员，采取有效措施保证清洗施工人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。否则，由此带来一切法律责任由中标厂家自行负责，与我院无关。

5、污染处理：

从空调系统清除出来的所有污染物均应妥善保证，并按有关规定自行处理。

六、验收要求：

1、按照卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》进行，一次性通过由四川省或绵阳市疾控中心验收并取得该机构出具安全合格的检测报告。若CDC第一次验收检测不合格，扣罚3000元，若再次验收不合格扣罚6000元，三次验收不合格解除合同，不付任何工程款。

2、中标单位必须保证本招标文件要求的清洗范围内的系统、设备在竣工后的两年内CDC检测、验收合格。

如CDC在竣工后的两年内检测验收不合格，由中标单位负责清洗合格，费用由中标单位自理。