## 安装清册
一、拆除部分
序号 | 配电编号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 5AP4 | 制氧机房二总配电箱 | XL-21 | 台 | 1 | 详见五层（+20.0m)平面图（现状）
2 | 5AP5 | 制氧机房一配电箱 | XL-21 | 台 | 1
3 | AA02-2/2E4 | 塑壳断路器 | MCCB-400S/3300/315A | 只 | 1
|  | 电流互感器 | BH-0.66-400/5A | 只 | 3
4 |  | 拆除吊顶 | 石膏板 | ㎡ | 41 | 3#楼梯间前室
二、安装部分
（一）电气安装
序号 | 配电编号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | APZY | 制氧站总配电箱 | XL-21 | 台 | 1 | 落地安装
2 | 5AP4 | 制氧机房二双电源箱 | XL-21 | 台 | 1 | 落地安装
3 | 5AP5 | 制氧机房一双电源箱 | XL-21 | 台 | 1 | 落地安装
4 | AA02-2/2E4 | 塑壳断路器 | MCCB-630S/3300/500A | 只 | 1
|  | 电流互感器 | BH-0.66-500/5A | 只 | 3
|  | 铜母排 | TMY-50×5 | 米 | 3
5 | 35AA | 塑壳断路器 | MCCB-800H/3300/800A | 只 | 1
（二）桥架安装
序号 | 名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数量 | 备注
1 | 基础槽钢 | 热镀锌8# |  | 米 | 7.2
2 | 电缆桥架 | NH-CT=400mm×200mm |  | 米 | 100
3 | 水平不等径三通 | 800mm×200mm-400mm×200mm |  | 件 | 1
4 | 水平等径弯通 | 400mm×200mm |  | 件 | 5
5 | 垂直等径下弯通 | 400mm×200mm |  | 件 | 1
6 | 垂直弯通 | 400mm×200mm |  | 件 | 1
7 | 桥架支吊架 | 与NH-CT=400mm×200mm电缆桥架配合 |  | 套 | 24 | 负一层安装，含支架固定材料
8 | 桥架支撑架 | 与NH-CT=400mm×200mm电缆桥架配合 |  | 套 | 14 | 3#楼梯间前室安装，含支架固定材料
9 | 桥架支吊架 | 与NH-CT=400mm×200mm电缆桥架配合 |  | 套 | 15 | 制氧站安装，含支架固定材料
10 | 桥架连接线 | BVR-4mm²,L=300mm |  | 根 | 200
11 | 接线端子 | OT-30A |  | 只 | 400
12 | 电缆配管 | 热镀锌钢管 SC100 |  | 米 | 9
13 |  | 热镀锌钢管 SC80 |  | 米 | 6
14 | 抗震支架 | 纵向支架，与400mm×200mm电缆桥架配套 |  | 套 | 6
15 | 抗震支架 | 侧向支架，与400mm×200mm电缆桥架配套 |  | 套 | 4
16 | 顶（底）板开洞 | φ150mm |  | 个 | 10 | 3#楼梯间前室
17 | 砖墙开洞 | 500mm×300mm |  | 个 | 5
18 | 吊顶 | 石膏板，厚度12mm |  | ㎡ | 41 | 3#楼梯间前室，详见吊顶做法
19 | 检修孔铝合金板 | 600mm×600mm |  | 个 | 5
（三）防火封堵
序号 | 名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数量 | 备注
1 | 防火包 | PFB, 410x240x80 |  | m³ | 0.18
2 | 有机防火堵料 | DFD-III(A) |  | kg | 110
3 | 耐火隔板 | EFW-B, AxB,δ=10mm |  | ㎡ | 5.9
4 | 膨胀螺栓 | M6×40mm |  | 套 | 80 | 带垫片
5 | 矿棉纤维 |  |  | m3 | 0.075
6 | 阻火网 |  |  | m2 | 0.18
7 | 防火涂料 | G60-3 |  | kg | 15
（四）土建安装
序号 | 名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电缆沟 | 500mm×500mm（宽×深） |  | 米 | 4
2 | 2×200mm支架 | 热镀锌角钢∠50×5，L=900mm |  | 套 | 5
3 | 花纹钢板 | δ=6mm |  | m² | 2.3
4 | 接地扁铁 | 热镀锌扁钢，-50×5 |  | 米 | 6

## 电缆清册
三、电缆敷设
序 | 电缆型号（mm²） | 电缆起止点 |  | 长度 | 备注
号 |  | 起点 | 止点 | （m）
（一）电力电缆
1 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4×240+1×120 | 34AA汇流排 | APZY | 90 | 制氧站总配电箱（主供电源）
2 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4×150+1×70 | 47AA汇流排 | APZY1 | 24 | 制氧机房一总配电箱（备供电源）
3 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4×185+1×95 | APZY-WP2 | 5AP5 | 188 | 制氧机房一双电源箱（主供电源）
4 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4×150+1×70 | APZY-WP1 | 5AP4 | 380 | 制氧机房二双电源箱（主供电源）
5 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4×120+1×70 | 5AP4 | 5AP4-1 | 6 | 制氧机房二配电箱，新增1回
7 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35 | 5AP5 | 5AP5-1 | 20 | 制氧机房一配电箱，新增1回
8 | WDZ-YJY-0.6/1kV-4×240+1×120 | AA02-2/2E4 | 5AP4 | / | 制氧机房二双电源箱(备供电源，21AA柜改接至AA02-2/2E4柜搭接）
(二）附件
序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电缆终端头 | SY-1/5.3 | 套 | 13
|  | SY-1/5.2 | 套 | 4
2 | 接线端子 | DT-240mm² | 只 | 20
|  | DT-185mm² | 只 | 8
|  | DT-150mm² | 只 | 24
|  | DT-120mm² | 只 | 13
|  | DT-95mm² | 只 | 2
|  | DT-70mm² | 只 | 16
|  | DT-35mm² | 只 | 2