## Sheet1
2024年度绵阳市中心医院委托第三方检测项目需求统计表
序号 | 检测科室 | 检测依据 | 检测项目 |  | 标准要求 | 单位 | 参考报价（元） | 检测数量
1 | 后勤部 | 《医疗机构水污染排放标准》 | 污水其他污染物 | BOD(生化需氧量元 | 1次/季度：BOD（生化需氧量）、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银、总α、总β、氨氮、色度 | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 动植物油 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 石油类 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 挥发酚 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 总氰化物 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 总汞 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 总镉 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 六价铬 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 总砷 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 总铅 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 总银 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 氨氮 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 色度 |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 总α |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  |  | 总β |  | 次 | 292.56 | 4
|  |  | 污水COD（化学需氧量）、SS（固体悬浮物浓度） | COD | COD(化学需氧量)、SS每周检测1日（每日采3次） | 次 | 99.36 | 156
|  |  |  | SS |  | 次 | 99.36 | 156
|  |  | 废气 | 氮氧化物 | 氨氮化物每月检测一次 | 次 | 1375 | 12
|  |  |  | 颗粒物 | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度半年一次 | 次 | 1375 | 2
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 次 | 1375 | 2
|  |  |  | 林格曼黑度 |  | 次 | 1375 | 2
2 | 血液透析中心 | 血液净化标准操作规程(2020版)、《血液透析及相关治疗用水》、《血液透析和相关治疗用水处理设备常规控制要求》 | 透析机（62台）透析用水的内毒素 |  | 1.每年每台机器应至少进行 1 次透析液的细菌和内毒素检测；2.至少每 3 个月进行 1 次内毒素检测。 | 次/年 | 460 | 62
|  |  | 透析用水化学污染物 |  | 化学污染物情况至少每年测定 1 次，参考 2008 年美国 AAMI 标准（见表 1.1 ）。 | 次/年 | 3519 | 1
3 | 手麻平台部 生殖医学中心 | 《四川省医疗机构洁净手术部验收和年检的规定》 | 手术间（21间） 洁净辅助间（1间） |  | 1、日常（检测报表）；2、全部洁净手术室的手术区工作面截面风速； 3、抽检二间洁净辅助用房的换气次数；4、全部洁净手术室和洁净区对外的静压；5、全部洁净手术室的手术区洁净度和至少二间洁净辅助用房的洁净度；6、全部洁净房间的细菌浓度。7、次/年 | 百级 | 2760 | 3
[6 empty] | 千级 | 2300 | 10
[6 empty] | 万级 | 1840 | 16
[6 empty] | 十万级 | 1380 | 3
4 | 病理科 | 《等级复审标准实施细则（2011版）》 | 取材室、切片室甲醛和苯系物 | 甲醛 | 每年一次对取材室、切片室等进行甲醛、二甲苯浓度的检测报告。 | 次 | 496.8 | 2
|  |  |  | 二甲苯 |  | 次 | 496.8 | 2
|  |  | 生物安全柜（2台） |  | 生物安全柜、压力蒸汽灭菌器、动物隔离设备等应由具备相应资质的机构按照相应的检测规程进行检定。 | 台 | 1317.2 | 2
5 | 药学部 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》、《四川省医疗机构洁净手术部验收和年检的规定》、《四川省医疗机构静脉用药调配中心（室）验收评价及检查评定标准( 试行）》、《静脉用药集中调配质量管理规范》 | 抗生素细胞毒药品配制间（1间）、普通药品配制间（1间） |  | 1、日常（检测报表）； 2、全部洁净手术室的手术区工作面截面风速； 3、抽检二间洁净辅助用房的换气次数； 4、全部洁净手术室和洁净区对外的静压； 5、全部洁净手术室的手术区洁净度和至少二间洁净辅助用房的洁净度； 6、全部洁净房间的细菌浓度。 | 十万级 | 1380 | 2
|  |  | 生物安全柜（10台）、水平层流洁净台（10台） |  | 生物安全柜、压力蒸汽灭菌器、动物隔离设备等应由具备相应资质的机构按照相应的检测规程进行检定。 | 台 | 1500 | 20
6 | 医学检验科 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》、《四川省医疗机构洁净手术部验收和年检的规定》、《生物安全柜使用和管理规范》、病原微生物实验室生物安全通用准则》 | 临床微生物区（8间）、PCR实验室（3间）： |  | 1、日常（检测报表）； 2、全部洁净手术室的手术区工作面截面风速； 3、抽检二间洁净辅助用房的换气次数； 4、全部洁净手术室和洁净区对外的静压； 5、全部洁净手术室的手术区洁净度和至少二间洁净辅助用房的洁净度； 6、全部洁净房间的细菌浓度。 | 十万级 | 1380 | 11
|  |  | 生物安全柜（7台） |  | 生物安全柜、压力蒸汽灭菌器、动物隔离设备等应由具备相应资质的机构按照相应的检测规程进行检定。 | 台 | 1500 | 7
7 | 核医学科制药区域 | 《药品生产质量管理规范2010版修订（放射性药品）》、《医疗机构制备正电子类放射性药品管理规定2006版》 | 房间为C级4间、设备为C级别4台A级1台，百级1间，万级8间 |  | 微生物、尘埃粒子数 | 百级 | 2760 | 1
[6 empty] | 万级 | 1840 | 8
8 | 动物实验中心 | 《生物安全柜使用和管理规范》、《病原微生物实验室生物安全通用准则》 | 生物安全柜（8台） |  | 生物安全柜、压力蒸汽灭菌器、动物隔离设备等应由具备相应资质的机构按照相应的检测规程进行检定。 | 台 | 1500 | 8