## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
| 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程 | 第1页 共2页
1.工程概况：该工程为绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程。项目位于绵阳市涪城区，ICU位于第一住院部四层。 环境保护要求：满足当地政府环保要求。 2.工程招标和专业工程发包范围：从第一住院部负一层变配电室起至四楼 ICU室EPS电源配电室交流配电箱低压出线开关下桩头止的电力工程配电。 3.工程量清单编制依据： 3.1.绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程设计施工图纸； 3.2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 3.3.2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套资料； 3.4.人工费按四川省建设工程造价总站文件 川建价发〔2024〕14号文规定执行； 3.5.安全文明施工费按相关规定的计取； 3.6.规费按相关规定计取； 3.7.销项增值税率按川建造价发[2019]181号文计取； 3.8.本控制价材料价格参照四川省工程造价信息网发布的2024年5月绵阳市信息价执行；信息价没有的参照市场价执行； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1.投标人用于工程的材料、设备需满足设计要求及招标人技术要求。施工质量应满足设计及相关施工验收规范要求； 4.2.施工要求：符合施工规范及验收标准，满足当地政府和建设行政主管部门的有关安全文明及施工相关要求的规定； 5.其他需要说明的问题 5.1.清单中项目特征中只列出主要项目特征，其余特征详见有关通用图集、标准图集； 5.2.本工程的供水、供电、施工用临时输水、输电线路等一切费用，由投标人自行考虑进入相应清单报价中，结算不做调整； 5.3.本工程施工过程中产生的一切建渣等外弃材料的弃置距离、堆放场地等相关费用，由投标人自行考虑进入相应清单报价中，结算不做调整； 5.4.投标单位应充分自行踏勘现场，储存材料、设备的场地或租用场地生产的相关费用及所有材料、成品、半成品二次转运费，由投标人自行考虑相应清单报价中，结算不做调整； 5.5.该项目位于绵阳市中心医院内人流量较大以及其他临时特殊原因等，投标人应充分考虑该项目施工保通费和封闭施工所产生费用及因特殊情况下医院要求临时停工所产生费用，由投标人自行考虑相应清单报价中，结算不做调整； 5.6.业主有权取消清单项目、措施项目，施工单位不得提出索赔； 5.7.工程量清单报价中的各项金额均以人民币元为单位； 5.8.投标人须到施工现场进行现场实地踏勘，充分了解其施工环境及其他足以影响承包价及工期的因素，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标报价中，结算不做调整；
表-01
总 说 明
工程名称： | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程 | 第2页 共2页
5.9.投标人在投标报价时应充分考虑以下费用：设计和设计以外的技术要求、规范以及操作方法所发生的全部费用；需要深化设计项目的设计、测试、试验等费用；成品或半成品由工厂至现场的运输费；与同期施工其他专业配合施工的费用；招标文件对本工程技术条件与要求的相关费用等，结算不做调整； 5.10.措施项目清单中，招标人给出了一些通用的措施项目，投标人应根据本次的施工组织设计、现场实际情况、企业自身情况等进行报价；对于招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已经包含在投标报价中，中标后不作调整。同时也不能在中标后因招标或招标人委派的监理工程师对其施工组织设计或施工方案优化而作出调整为由而得到额外的补偿； 5.11.电池由建设单位进行货物采购，投标人应将与供货安装单位协调配合所发生的工、料费用计算在相应的项目中结算时不作调整。 5.12.本清单说明未尽事项详见招标文件，其它未尽事宜按相关合同及规范执行与招标人协商处理；
表-01

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 | 标段： | 第1页 共2页
序号 |  | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 |  | 分部分项及单价措施项目
1.1 |  | 负一层至四层配电
1.2 |  | 负一层变配电室
1.3 |  | 4楼配电室
1.4 |  | 单价措施项目
2 |  | 总价措施项目 |  | -
2.1 |  | 其中：安全文明施工费 | 2708.22 | -
3 |  | 其他项目 |  | -
3.1 |  | 其中：暂列金额 | 37025.85 | -
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 |  | 其中：计日工 |  | -
3.4 |  | 其中：总承包服务费 |  | -
4 |  | 规费 | 1573.91 | -
5 |  | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 |  | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 |  | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
注: | 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 | 标段： | 第2页 共2页
序号 |  | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
7 |  | 销项增值税额 |  | -
8 |  | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: | 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)【~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
负一层至四层配电
1 | 030408001001 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV- 3.规格：4X95+1X50mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内穿线 、桥架配线综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | m | 209
2 | 030408001002 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV- 3.规格：4X25+1X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内穿线 、桥架配线综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | m | 407
3 | 030408006003 |  | 户内热缩式电缆终端头及套管 电缆截面（mm2） ≤120 | 1.名称：户内热缩式电缆终端头及套管 2.型号：电缆截面（mm2） ≤120 3.材质、类型：铜 5.安装部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 个 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
4 | 030408006004 |  | 户内热缩式电缆终端头及套管 电缆截面（mm2） ≤35 | 1.名称：户内热缩式电缆终端头及套管 2.型号：电缆截面（mm2） ≤120 3.材质、类型：铜 5.安装部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 个 | 4
5 | 030410004005 |  | 电缆标识标牌 | 1.名称 ：电缆标识标牌 2:其他：PVC+反光膜，符合设计及规范要求 | 张 | 20
6 | 030408008006 |  | 配电装置防火封堵 | 1.名称：配电装置防火封堵 2.材质：Ⅲ有机防火堵料 DFD-III（A） 3.方式：封堵 4.部位：楼层、电井 5.其他：满足规范及设计要求 | 处 | 9
7 | 030411003007 |  | 耐火电缆桥架 NH-CT=300*150 | 1.名称：电缆桥架 2.型号 ：槽式 3.规格 ：300*150*1.2mm 4.材质：钢制，外刷防火涂料,内设防火隔板 5.接地方式：连接线 BV-4mm2 L=300 6.其他:满足规范及设计要求 | m | 80
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
8 | 030413001008 |  | 电缆桥架支撑架 | 1.名称：电缆桥架支撑架 2.材质：镀锌角钢 ∠40*4 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求 | kg | 104
9 | 030413001009 |  | 桥架开孔 | 1.名称：桥架开孔 2.材质：钢制 3.规格：≤ф50 | 个 | 2
10 | 031002001010 |  | 桥架双向抗震支架 QTL-300-300*150 | 1.名称：桥架双向抗震支架 2.规格：QTL-300-300*150 3.其他：满足设计及规范要求 4.安装部位：四层 | 套 | 3
11 | 031002001011 |  | 桥架侧向抗震支架 QT-300-300*150 | 1.名称：桥架侧向抗震支架 2.规格：QT-300-300*150 3.其他：满足设计及规范要求 4.安装部位：四层 | 套 | 10
12 | 030411001012 |  | 配管 JDG50 | 1.名称：电气配管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG50 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 50
分部小计
负一层变配电室
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
13 | 030404019013 |  | 塑壳断路器 MCCB-250C/3300 250A | 1.名称：塑壳断路器 2.型号： MCCB-250C/3300 250A 3.额定电流（A）：250A 4.其他：满足规范及设计要求 | 个 | 1
14 | 030404019014 |  | 塑壳断路器 MCCB-250S/3P 250A | 1.名称：塑壳断路器 2.型号：MCCB-250S/3P 250A 3.额定电流（A）：250A 4.其他：满足规范及设计要求 | 个 | 2
15 | 030402008015 |  | 电流互感器 BH-0.66 200/5 | 1.名称：电流互感器 2.型号：BH-0.66 200/5 3.其他：满足规范及设计要求 | 只 | 1
16 | 030402008016 |  | 电流互感器 BH-0.66 100/5 | 1.名称：电流互感器 2.型号：BH-0.66 100/5 3.其他：满足规范及设计要求 | 只 | 2
17 | 030404019017 |  | 拆除塑壳断路器 MCCB-250C/3300 250A | 1.名称：拆除塑壳断路器（含铜母排） 2.型号：MCCB-250C/3300 250A 3.其他：满足规范及设计要求 | 个 | 1
18 | 030404019018 |  | 拆除塑壳断路器 MCCB-250S/3P 250A | 1.名称：拆除塑壳断路器（含铜母排） 2.型号：MCCB-250S/3P 250A 3.其他：满足规范及设计要求 | 个 | 2
19 | 030402008019 |  | 拆除电流互感器 BH-0.66 100/5 | 1.名称：拆除电流互感器 2.型号： BH-0.66 100/5 3.其他：满足规范及设计要求 | 只 | 2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 030402008020 |  | 拆除电流互感器 BH-0.66 200/5 | 1.名称：拆除电流互感器 2.型号：BH-0.66 200/5 3.其他：满足规范及设计要求 | 只 | 1
分部小计
4楼配电室
21 | 030404017021 |  | 双电源转换配电箱 4TA6 | 1.名称：双电源转换配电箱 4TA6 2.型号 ：非标，成套配电柜。配电箱柜型：XR（W） 外形尺寸（宽×高×深）:600×700×200。 3.安装方式：槽钢支架，+1.5m安装 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1
22 | 030404017022 |  | IUC动力配电箱 4TA6-1 | 1.名称：IUC动力配电箱 4TA6-1 2.型号 ：非标，成套配电柜。配电箱柜型：XR（W） 外形尺寸（宽×高×深）:500×600×200。 3.安装方式：槽钢支架，+1.5m安装 4.其他：符合设计及相关规范要求 | 台 | 1
23 | 030404004023 |  | 30kW EPS 主机 | 1.名称：EPS主机柜 4AT5-1 2.型号 ：非标，成套配电柜，800*800*2200。EPS切换时间<0.1s。详设计。 3.其他：满足规范及设计要求 | 面 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
24 | 030405001024 |  | 免维护阀控式密封铅酸蓄电池 120AH/12V（含电池基架、 汇流箱等附件）（甲供材料） | 1.名称：免维护阀控式密封铅酸蓄电池 2.型号：专业厂家确定 3.容量(A·h、V·A·h)：120AH/12V（含电池基架、 汇流箱等附件） 4.防震支架形式、材质：专业厂家确定 5.其他：本项目主材【免维护阀控式密封铅酸蓄电池 120AH/12V（含电池基架、 汇流箱等附件）】由建设单位提供单位为1160.00元/只。 | 只 | 40
25 | 030413001025 |  | 配电柜基础槽钢 | 1.名称：配电柜基础 2.做法：10#槽钢基础，热镀锌扁钢-50*5接地，δ=6mm花纹钢板0.7平方米，绝缘胶垫，防火封堵；C20砼垫层100厚，MU烧结实心砖、M7.5水泥砂浆砌筑，厚240高度600，内壁1:2水泥砂浆抹面20mm厚，C25砼圈梁高度200.详细做法详见设计施工图。 | m | 19.6
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
26 | 030408001026 |  | 电力电缆 NH-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-YJY-0.6/1KV- 3.规格：4X25+1X16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内穿线 、桥架配线综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | m | 35
27 | 030408006027 |  | 户内热缩式电缆终端头及套管 电缆截面（mm2） ≤35 | 1.名称：户内热缩式电缆终端头及套管 2.型号：电缆截面（mm2） ≤120 3.材质、类型：铜 5.安装部位：室内 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | 个 | 4
28 | 030410004028 |  | 电缆标识标牌 | 1.名称 ：电缆标识标牌 2:其他：PVC+反光膜，符合设计及规范要求 | 张 | 6
29 | 030408008029 |  | 配电装置防火封堵 | 1.名称：配电装置防火封堵 2.材质：Ⅲ有机防火堵料 DFD-III（A） 3.方式：封堵 4.部位：楼层 5.其他：满足规范及设计要求 | 处 | 4
30 | 030413001030 |  | 绝缘胶垫 | 1.名称：绝缘胶垫 2.做法：详设计 | m2 | 5
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页共8页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
31 | 030411001031 |  | 配管 JDG50 | 1.名称：电气配管 2.材质：薄壁镀锌钢管 3.规格：JDG50 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 26
32 | 030414002032 |  | 送配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 1.名称：送配电装置系统调试 2.电压等级（kV）： ≤1kV交流供电 : | 系统 | 3
33 | 030414004033 |  | 双电源调试 | 1.名称：双电源调试 2.类型：自动投入装置系统调试 线路自动重合闸 双侧电源 | 台 | 1
分部小计
单价措施项目清单
专业措施项目
34 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【电气安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.5
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.4
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【电气安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | - | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【电气安装工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 37025.85
合 计 |  |  |  | 37025.85 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【电气安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 9.34
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13

## K.1 发包人提供材料和工程设备一览表(表-19)【电气安装~
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称： | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 免维护阀控式密封铅酸蓄电池 120AH/12V（含电池基架、 汇流箱等附件） | 只 | 40 | 1163.00
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。
表-19

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【电气~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 211.09 |  |  | 642.83
2 |  | 户内热缩式电缆终端头及套管 电缆截面（mm2） ≤120 | 套 | 2.04 |  |  | 120.00
3 |  | 电缆标识标牌 | 张 | 26 |  |  | 18.00
4 |  | Ⅲ有机防火堵料 DFD-III（A） | t | 0.054 |  |  | 6500.00
5 |  | 绝缘胶垫 | m2 | 5.1 |  |  | 65.00
6 |  | 电力电缆 WDZN-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | m | 411.07 |  |  | 126.48
7 |  | 户内热缩式电缆终端头及套管 电缆截面（mm2） ≤35 | 套 | 8.16 |  |  | 70.00
8 |  | 塑壳断路器 MCCB-250S/3P 250A | 个 | 2 |  |  | 1750.00
9 |  | 塑壳断路器 MCCB-250C/3300 250A | 个 | 1 |  |  | 1850.00
10 |  | 电流互感器 BH-0.66 100/5 | 只 | 3 |  |  | 85.00
11 |  | 电流互感器 BH-0.66 200/5 | 只 | 0.9 |  |  | 105.00
12 |  | 双电源转换配电箱 4TA6 | 台 | 1 |  |  | 17500.00
13 |  | IUC动力配电箱 4TA6-1 | 台 | 1 |  |  | 6850.00
14 |  | 30kW EPS 主机 | 面 | 1 |  |  | 49600.00
15 |  | 10#热镀锌槽钢 | m | 19.796 |  |  | 48.00
16 |  | 电力电缆 NH-YJY-0.6/1KV- | m | 35.35 |  |  | 126.48
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： |  | 绵阳市中心医院四楼ICU扩建新增电源低压配电安装工程\安装工程【电气安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 |  | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
4*25+1*16
17 |  | 耐火电缆桥架 NH-CT=300*150 | m | 80.8 |  |  | 120.00
18 |  | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 2.194 |  |  | 15.00
19 |  | 镀锌角钢 ∠40*4 | kg | 109.2 |  |  | 3.78
20 |  | 桥架双向抗震支架 QTL-300-300*150 | 付 | 3 |  |  | 436.00
21 |  | 桥架侧向抗震支架 QT-300-300*150 | 付 | 10 |  |  | 328.00
22 |  | JDG50 | m | 78.28 |  |  | 20.00
23 |  | 接地连接线 BV-4mm2 L=300 | 根 | 88 |  |  | 2.00
注: | 1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20