## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【绵阳市中心医院配电~
| 绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 983690.45元
(大写): |  |  | 玖拾捌万叁仟陆佰玖拾元肆角伍分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程计价总说明(表-01)清单计价编制说明【绵阳市中心医~
总 说 明
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统
1.工程概况 建设规模： 工程特征： 计划工期： 合同工期： 实际工期： 施工现场及变化情况： 施工组织设计的特点： 自然地理条件： 环境保护要求： 2.编制依据

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 自动报警系统 | 473880.16 |  | 15916.94 | 9459.03
2 | 气体灭火系统 | 370778.15 |  | 12453.9 | 3185.92
3 | 通风系统 | 137032.14 | 30000 | 4602.71 | 2570.16
合 计 |  | 981690.45 | 30000 | 32973.55 | 15215.11

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【自动报警系统】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 387022.16
1.1 | 火灾报警联动系统 | 310724.94
1.2 | 防火门监控系统 | 71320.64
1.3 | 单价措施项目 | 4976.58
2 | 总价措施项目 | 16833.62 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 15916.94 | -
3 | 其他项目 | 20192.79 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 20192.79 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 9459.03 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 433507.6 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 39015.68 | -
8 | 附加税 | 1356.88 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 473880.16

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【自动报警系统】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【自动报警系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
火灾报警联动系统
1 | 030904009001 | 区域报警控制箱 64点以内 | 1.多线制 2.总线制 3.安装方式 4.控制点数量 5.显示器类型 | 台 | 7 | 4194.22 | 29359.54 | 3638.25 | 179.97
2 | 030904009002 | 区域报警控制箱 128点以内 （一住） | 1.多线制 2.总线制 3.安装方式 4.控制点数量 5.显示器类型 | 台 | 1 | 5141.39 | 5141.39 | 750.75 | 38.37
3 | 030904008003 | 双电源切换盘 | 1.名称:双切换模块 SQH 2.规格:详设计 3.类型:详设计 4.输出形式:详设计 | 个 | 8 | 3840.09 | 30720.72 | 1701.36 | 10.16
4 | 030904016004 | 备用电源 UPS电源 t≥3h | 1.名称:备用电源 UPS电源 t≥3h 2.容量 3.安装方式 | 套 | 8 | 4579.68 | 36637.44 | 4158 | 247.6
5 | 030904010005 | 手动控制盘 | 1.多线制 2.总线制 3.安装方式 4.控制点数量 5.显示器类型 | 台 | 8 | 346.86 | 2774.88 | 333.12
6 | 030904008006 | 消防端子箱 | 1.名称:消防端子箱 2.规格:详设计 3.类型:详设计 4.输出形式:详设计 | 台 | 8 | 482.56 | 3860.48 | 361.2 | 100.32
7 | 030904008007 | 总线隔离器 LD6808 | 1.名称 2.规格 3.类型 4.输出形式 | 个 | 10 | 659.9 | 6599 | 3063.9 | 25.3
8 | 030904008008 | 单输入单输出模块 LD-6800ED-1 | 1.名称:单输入单输出模块 2.规格:LD-8301 3.类型:详设计 4.输出形式:详设计 | 个 | 13 | 409.08 | 5318.04 | 3084.51 | 16.51
9 | 030904008009 | 单输入模块 LD-6800ED | 1.名称:单输入模块 2.规格:LD-8300 3.类型:详设计 4.输出形式:详设计 | 个 | 11 | 351.45 | 3865.95 | 2210.67 | 13.97
10 | 030904001010 | 防爆感烟探测器 | 1.名称:防爆感烟探测器 2.总线制：二总线 3.类型:智能型 | 个 | 2 | 99.46 | 198.92 | 65.88 | 0.36
11 | 030904001010 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.总线制：二总线 3.类型:JTY-GM-LD3000EN/A | 个 | 45 | 99.46 | 4475.7 | 1482.3 | 8.1
12 | 030904001011 | 感温探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.总线制：二总线 3.类型:智能型 | 个 | 42 | 99.46 | 4177.32 | 1383.48 | 7.56
13 | 030904006012 | 消防报警电话 HY5716B | 1.名称 2.规格3安装方式 | 个 | 8 | 100.75 | 806 | 193.2 | 0.48
14 | 030904005013 | 声光报警器 BJ2007B | 1.名称 2.规格 | 个 | 30 | 185.03 | 5550.9 | 2075.4
15 | 030904003014 | 手动报警按钮 | 1.名称 2.规格 | 个 | 22 | 149.11 | 3280.42 | 1270.5 | 1.32
16 | 030904008015 | 气体灭火控制器 | 1.名称:单输入模块 2.规格:LD-8300 3.类型:详设计 4.输出形式:详设计 | 个 | 8 | 3206.61 | 25652.88 | 1898.16 | 10.16
17 | 030411001016 | 镀锌钢管 SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.敷设形式及部位：综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、刨沟槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他:支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆、除锈等 7.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按设计及规范要求。 8.其它满足规范及验收要求 | m | 2992 | 23.87 | 71419.04 | 15797.76
18 | 030411006025 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.规格：详设计 3.材质：钢制 4.安装高度：综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他:满足规范及设计要求 | 个 | 200 | 6.87 | 1374 | 690
19 | 030411004017 | 铜芯多股绝缘电线 WDZNB2-RYJS-14x1.5mm2 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZNB2-RYJS-14x1.5mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它满足规范及验收要求 | m | 864 | 20.5 | 17712 | 1416.96
20 | 030411004018 | 绝缘电线 WDZNB2-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：绝缘电线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZNB2-BYJ-2.5 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它满足规范及验收要求 | m | 864 | 4.36 | 3767.04 | 794.88
21 | 030411004019 | 绝缘电线 WDZNB2-BYJ-4mm2 | 1.名称：绝缘电线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZNB2-BYJ-4 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它满足规范及验收要求 | m | 200 | 6.08 | 1216 | 124
22 | 030411004020 | 铜芯多股绝缘电线 WDZNB2-RYSP-2x1.5mm2 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZNB2-RYSP-2x1.5mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它满足规范及验收要求 | m | 864 | 6.89 | 5952.96 | 699.84
23 | 030411004021 | 铜芯多股绝缘电线 WDZNB2-RVSP-2x1.5mm2 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZNB2B2-RVSP-2x1.5mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它满足规范及验收要求 | m | 200 | 5.28 | 1056 | 162
24 | 030905001022 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 2.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 系统 | 8 | 3864.73 | 30917.84 | 19368 | 1554.08
25 | 030905001020 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 1.名称：火灾事故广播、消防通信系统调试 2.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 系统 | 8 | 1111.31 | 8890.48 | 5429.92 | 369.04
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 310724.94 | 72154.04 | 2583.3
防火门监控系统
26 | 030904012023 | 防火门监控主机 | 1.名称：防火门监控主机 2.控制回路：按设计要求 3.安装方式：按设计要求 4.投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 台 | 8 | 7535.12 | 60280.96 | 24717.84 | 357.6
27 | 030507004024 | 门磁开关 RX MC | 1.名称：门磁开关 2.型号：按设计要求 3.投标人应充分考虑满足招标文件，满足《技术标准及要求》，满足规范及设计、合同的要求 | 套 | 22 | 113.17 | 2489.74 | 396 | 6.16
28 | 030411006025 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.规格：详设计 3.材质：钢制 4.安装高度：综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他:满足规范及设计要求 | 个 | 22 | 6.87 | 151.14 | 75.9
29 | 030411001026 | 镀锌钢管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.敷设形式及部位：综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽、刨沟槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 6.其他:支架制作、安装；含管件及所有附件；接地（含跨接线），按设计要求刷漆、除锈等 7.所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按设计及规范要求。 8.其它满足规范及验收要求 | m | 360 | 18.26 | 6573.6 | 1861.2
30 | 030411004027 | 铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | 1.名称：铜芯多股绝缘电线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.导线型号、材质、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm2 4.敷设部位、用途或线制：综合考虑 5.双色线价差综合考虑 6.阻燃等级综合考虑 7.其它满足规范及验收要求 | m | 360 | 5.07 | 1825.2 | 327.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 71320.64 | 27378.54 | 363.76
合 计 | [6 empty] | 382045.58 | 99532.58 | 2947.06

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【自动报警系统】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【自动报警系统】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
专业措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 4976.58 | 4976.58 | 1741.8 | 248.83
|  | 小计 |  |  |  |  | 4976.58 | 1741.8 | 248.83
合 计 | [6 empty] | 4976.58 | 1741.8 | 248.83

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【自动报警系统】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【自动报警系统】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 15916.94
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22 | 916.68
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64 | 2666.71
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66 | 6916.79
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3 | 5416.76
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 375.01
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  | 166.67
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 291.67
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费 |  |  | 83.33
合计 |  |  |  |  | 16833.62

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【自动报警系统】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【自动报警系统】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 20192.79 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 20192.79 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【自动报警系统】
暂列金额明细表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【自动报警系统】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 20192.79
合 计 |  |  | 20192.79 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【自动报警系统】
专业工程暂估价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【自动报警系统】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【自动~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【自动报警系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 钢管 SC20 | m | 370.8 |  |  | 9.15
2 | 手动控制盘 | 台 | 8 |  |  | 287.61
3 | 消防端子箱 | 台 | 8 |  |  | 395
4 | 感烟探测器 | 个 | 47 |  |  | 49
5 | 钢制接线盒 | 个 | 226.44 |  |  | 0.8
6 | 感温探测器 | 个 | 42 |  |  | 49
7 | 电气配管 SC25 | m | 3081.76 |  |  | 13.17
8 | 区域报警控制箱 128点以内 （一住） | 台 | 1 |  |  | 4000
9 | 总线隔离器 LD6808 | 个 | 10 |  |  | 200
10 | 单输入单输出模块 LD-6800ED-1 | 个 | 13 |  |  | 56
11 | 单输入模块 LD-6800ED | 个 | 11 |  |  | 56
12 | 消防报警电话 HY5716B | 个 | 8 |  |  | 61.06
13 | 声光报警器 BJ2007B | 个 | 30 |  |  | 80
14 | 双电源切换盘 | 个 | 8 |  |  | 3525
15 | 区域报警控制箱 64点以内 | 台 | 7 |  |  | 3400
16 | 备用电源 UPS电源 t≥3h | 套 | 8 |  |  | 3780
17 | 手动报警按钮 | 个 | 22 |  |  | 59
18 | 气体灭火控制器 | 台 | 8 |  |  | 2853.53
19 | 防火门监控主机 | 台 | 8 |  |  | 3051.77
20 | 门磁开关 | 个 | 22 |  |  | 84.07
21 | 绝缘电线 WDZNB2-BYJ-4mm2 | m | 220 |  |  | 4.65
22 | 铜芯多股绝缘电线 WDZNB2-RYSP-2x1.5mm2 | m | 933.12 |  |  | 5.2
23 | 铜芯多股绝缘电线 WDZNB2-RYJS-14x1.5mm2 | m | 933.12 |  |  | 16.5
24 | 绝缘电线 WDZNB2-BYJ-2.5mm2 | m | 1002.24 |  |  | 2.57
25 | 铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYJS-2*1.5mm2 | m | 388.8 |  |  | 3.41
26 | 铜芯多股绝缘电线 WDZNB2-RVSP-2x1.5mm2 | m | 216 |  |  | 3.71

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【气体灭火系统】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 306832.21
1.1 | 单价措施项目 | 1647.05
2 | 总价措施项目 | 13171.14 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12453.9 | -
3 | 其他项目 | 16000.17 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 16000.17 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 3185.92 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 339189.44 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 30527.05 | -
8 | 附加税 | 1061.66 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 370778.15

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【气体灭火系统】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【气体灭火系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030902009001 | 预置式七氟丙烷灭火装置 414KG（双瓶装） | 1.名称：预置式七氟丙烷灭火装置 414KG（双瓶装） 2.安装方式：参照07S207 3.安装位置：门诊楼配电室 | 套 | 1 | 40760.05 | 40760.05 | 1481.25 | 5.75
2 | 030902009002 | 预置式七氟丙烷灭火装置 160KG（单瓶装） | 1.名称：预置式七氟丙烷灭火装置 160KG（单瓶装） 2.安装方式：参照07S207 3.安装位置：门诊楼发电机房 | 套 | 1 | 15312.26 | 15312.26 | 888.75 | 5.75
3 | 030902009003 | 预置式七氟丙烷灭火装置 276KG（双瓶装） | 1.名称：预置式七氟丙烷灭火装置 276KG（双瓶装） 2.安装方式：参照07S207 3.安装位置：紫荆楼配电室 | 套 | 1 | 26076.01 | 26076.01 | 1481.25 | 5.75
4 | 030902009004 | 预置式七氟丙烷灭火装置 103KG（单瓶装） | 1.名称：预置式七氟丙烷灭火装置 103KG（单瓶装） 2.安装方式：参照07S207 3.安装位置：紫荆楼发电机房 | 套 | 1 | 9982.46 | 9982.46 | 888.75 | 5.75
5 | 030902009005 | 预置式七氟丙烷灭火装置 46KG（单瓶装） | 1.名称：预置式七氟丙烷灭火装置 46KG（单瓶装） 2.安装方式：参照07S207 3.安装位置：二住发电机房 | 套 | 1 | 6471.56 | 6471.56 | 533.25 | 5.75
6 | 030902009006 | 预置式七氟丙烷灭火装置 344KG（双瓶装） | 1.名称：预置式七氟丙烷灭火装置 344KG（双瓶装） 2.安装方式：参照07S207 3.安装位置： 一住变配电室、发电机房 | 套 | 4 | 24629.43 | 98517.72 | 3223.2 | 23
7 | 030902009007 | 预置式七氟丙烷灭火装置 138KG（单瓶装） | 1.名称：预置式七氟丙烷灭火装置 138KG（单瓶装） 2.安装方式：参照07S207 3.安装位置： 一住高压室 | 套 | 1 | 12257.46 | 12257.46 | 888.75 | 5.75
8 | 030902009008 | 预置式七氟丙烷灭火装置 206KG（单瓶装） | 1.名称：预置式七氟丙烷灭火装置 206KG（单瓶装） 2.安装方式：参照07S207 3.安装位置：低压配电室 | 套 | 1 | 17677.46 | 17677.46 | 888.75 | 5.75
9 | 030902009009 | 预置式七氟丙烷灭火装置 344KG（双瓶装） | 1.名称：预置式七氟丙烷灭火装置 344KG（双瓶装） 2.安装方式：参照07S207 3.安装位置：高压配电室 | 套 | 1 | 24629.43 | 24629.43 | 805.8 | 5.75
10 | 030902009010 | 预置式七氟丙烷灭火装置 138KG（单瓶装） | 1.名称：预置式七氟丙烷灭火装置 138KG（单瓶装） 2.安装方式：参照07S207 3.安装位置：科信楼电池间 | 套 | 1 | 12257.46 | 12257.46 | 888.75 | 5.75
11 | 030905004011 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格（L) 70 | 1.试验容器规格：70L 2.气体试喷 | 点 | 1 | 1330.52 | 1330.52 | 680.85 | 14.49
12 | 030905004012 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格（L) 155 | 1.试验容器规格：155L | 点 | 3 | 2263.8 | 6791.4 | 3804.75 | 43.47
13 | 030905004013 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格（L) 270 | 1.试验容器规格：270L | 点 | 9 | 3131.24 | 28181.16 | 16340.4 | 130.41
14 | 030703007014 | 泄压口 850*458 | 1.名称：泄压口 2.规格：850*458 3.类型：FXY-III型自动泄压阀 4.参照图集07S207第75页、76页实施。 | 个 | 11 | 384.5 | 4229.5 | 182.49 | 1.54
15 | 011615001016 | 开孔（打洞） | 1. 部位:开孔（打洞） 2. 打洞部位材质:综合考虑 3. 洞尺寸: 850*458 | 个 | 11 | 64.61 | 710.71 | 557.04
合 计 | [6 empty] | 305185.16 | 33534.03 | 264.66

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【气体灭火系统】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【气体灭火系统】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
专业措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 1647.05 | 1647.05 | 576.47 | 82.36
|  | 小计 |  |  |  |  | 1647.05 | 576.47 | 82.36
合 计 | [6 empty] | 1647.05 | 576.47 | 82.36

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【气体灭火系统】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【气体灭火系统】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 12453.9
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22 | 717.24
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64 | 2086.52
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66 | 5411.9
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3 | 4238.24
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 293.42
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  | 130.41
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 228.21
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费 |  |  | 65.2
合计 |  |  |  |  | 13171.14

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【气体灭火系统】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【气体灭火系统】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 16000.17 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 16000.17 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【气体灭火系统】
暂列金额明细表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【气体灭火系统】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 16000.17
合 计 |  |  | 16000.17 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【气体灭火系统】
专业工程暂估价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【气体灭火系统】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【气体~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【气体灭火系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 试验介质（氮气）70L | 瓶 | 1 |  |  | 185.84
2 | 试验介质（氮气）155L | 瓶 | 3 |  |  | 283.19
3 | 预置式七氟丙烷灭火装置 414KG（双瓶装） | 套 | 1 |  |  | 38624.04
4 | 预置式七氟丙烷灭火装置 46KG（单瓶装） | 套 | 1 |  |  | 5690
5 | 预置式七氟丙烷灭火装置 160KG（单瓶装） | 套 | 1 |  |  | 14024.8
6 | 预置式七氟丙烷灭火装置 276KG（双瓶装） | 套 | 1 |  |  | 23940
7 | 其他材料费 | 元 | 8.129 |  |  | 1
8 | 泄压口 850*458 | 个 | 11.11 |  |  | 353.98
9 | 预置式七氟丙烷灭火装置 103KG（单瓶装） | 套 | 1 |  |  | 8695
10 | 预置式七氟丙烷灭火装置 344KG（双瓶装） | 套 | 5 |  |  | 23460
11 | 预置式七氟丙烷灭火装置 138KG（单瓶装） | 套 | 2 |  |  | 10970
12 | 预置式七氟丙烷灭火装置 206KG（单瓶装） | 套 | 1 |  |  | 16390
13 | 试验介质（氮气）270L | 瓶 | 9 |  |  | 371.68

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一~2
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【通风系统】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 83501.19
1.1 | 单价措施项目 | 2335.33
2 | 总价措施项目 | 4867.79 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4602.71 | -
3 | 其他项目 | 34418.45 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 4418.45 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 30000 | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 2570.16 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 125357.59 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 11282.18 | -
8 | 附加税 | 392.37 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 137032.14

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【通风系统】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【通风系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 030108003001 | 混流风机 0.55kw | 1.设备名称：混流风机 2.设备编号：EA（门诊楼） -1 3.规格： NO3.5、风量1839m³/h、全压272Pa、功率0.55KW 4.安装形式：吊顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：详K101-1~4 | 台 | 1 | 1536.2 | 1536.2 | 546.91 | 39.4
2 | 030108003002 | 防爆混流风机 0.75kw | 1.设备名称：防爆混流风机 2.设备编号：EA（门诊楼） -2 3.规格： NO4、风量3473m³/h、全压341Pa、功率0.75KW 4.安装形式：吊顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：详K101-1~4 | 台 | 1 | 2626.2 | 2626.2 | 546.91 | 39.4
3 | 030108003003 | 混流风机 0.55kw | 1.设备名称：混流风机 2.设备编号：EA（紫荆楼） -1 3.规格： NO3.5、风量1839m³/h、全压272Pa、功率0.55KW 4.安装形式：吊顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：详K101-1~4 | 台 | 1 | 1694.2 | 1694.2 | 546.91 | 39.4
4 | 030108003004 | 防爆混流风机 0.55kw | 1.设备名称：防爆混流风机 2.设备编号：EA（紫荆楼） -2 3.规格： NO3.5、风量1839m³/h、全压272Pa、功率0.55KW 4.安装形式：吊顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：详K101-1~4 | 台 | 1 | 2336.2 | 2336.2 | 546.91 | 39.4
5 | 030108003005 | 防爆混流风机 0.55kw | 1.设备名称：防爆混流风机 2.设备编号：EA（二住） -1 3.规格： NO3.5、风量1839m³/h、全压272Pa、功率0.55KW 4.安装形式：吊顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：详K101-1~4 | 台 | 1 | 2336.2 | 2336.2 | 546.91 | 39.4
6 | 030108003006 | 防爆混流风机 0.55kw | 1.设备名称：防爆混流风机 2.设备编号：EA（一住） -1 3.规格： NO3.5、风量2797m³/h、全压222Pa、功率0.55KW 4.安装形式：吊顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：详K101-1~4 | 台 | 1 | 2646.2 | 2646.2 | 546.91 | 39.4
7 | 030108003007 | 混流风机 2.2kw | 1.设备名称：混流风机 2.设备编号：EA（一住） -2 3.规格： NO5、风量9545m³/h、全压402Pa、功率2.2KW 4.安装形式：吊顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：详K101-1~4 | 台 | 1 | 3111.84 | 3111.84 | 546.91 | 39.4
8 | 030108003008 | 混流风机 0.55kw | 1.设备名称：混流风机 2.设备编号： EA-1 3.规格： NO3.5、风量1839m³/h、全压272Pa、功率0.55KW 4.安装形式：吊顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：详K101-1~4 | 台 | 1 | 1536.2 | 1536.2 | 546.91 | 39.4
9 | 030108003009 | 混流风机 0.55kw | 1.设备名称：混流风机 2.设备编号：EA-2 3.规格： NO3.5、风量2797m³/h、全压222Pa、功率0.55KW 4.安装形式：吊顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：详K101-1~4 | 台 | 1 | 1694.2 | 1694.2 | 546.91 | 39.4
10 | 030108003010 | 混流风机 0.55kw | 1.设备名称：混流风机 2.设备编号：EA（科信楼） -1 3.规格： NO3.5、风量2797m³/h、全压222Pa、功率0.55KW 4.安装形式：吊顶安装 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：详K101-1~4 | 台 | 1 | 1694.2 | 1694.2 | 546.91 | 39.4
11 | 030703007011 | 单层百叶风口 800*800 带阀 | 1.类型：铝合金单层百叶风口 2.规格：800*800 带阀 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 288.36 | 288.36 | 53.85 | 0.15
12 | 030703007012 | 单层百叶风口 600*600 带阀 | 1.类型：铝合金单层百叶风口 2.规格：600*600 带阀 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 189.92 | 189.92 | 47.61 | 0.15
13 | 030703007013 | 单层百叶风口 400*400 带阀 | 1.类型：铝合金单层百叶风口 2.规格：400*400 带阀 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 9 | 116.57 | 1049.13 | 370.44 | 1.35
14 | 030703007014 | 防雨百叶风口 500*250 | 1.类型：铝合金防雨百叶风口 2.规格：500*250 带防虫网 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 2 | 125.72 | 251.44 | 74.84 | 0.28
15 | 030703007015 | 防雨百叶风口 500*320 | 1.类型：铝合金防雨百叶风口 2.规格：500*250 带防虫网 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 141.88 | 141.88 | 37.42 | 0.14
16 | 030703007016 | 防烟防火风口（带阀）650*650 | 1.类型：防烟防火风口 2.规格：650*650 带阀 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 733.88 | 733.88 | 104.79
17 | 030703007017 | 防烟防火风口（带阀）500*500 | 1.类型：防烟防火风口 2.规格：500*500 带阀 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 453.42 | 453.42 | 70.31
18 | 030703007018 | 防烟防火风口（带阀）650*1000 | 1.类型：防烟防火风口 2.规格：650*1000 带阀 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 1043.1 | 1043.1 | 105.46
19 | 030703007019 | 防烟防火风口（带阀）500*850 | 1.类型：防烟防火风口 2.规格：500*850 带阀 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 5 | 724.77 | 3623.85 | 471.55
20 | 030703007020 | 防烟防火风口（带阀）650*850 | 1.类型：防烟防火风口 2.规格：650*850 带阀 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 2 | 890.41 | 1780.82 | 188.62
21 | 030703007021 | 防烟防火风口（带阀）1000*1000 | 1.类型：防烟防火风口 2.规格：1000*1000 带阀 3.材质：铝合金 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 1499.62 | 1499.62 | 105.46
22 | 030703001022 | 防烟防火阀 500*250 | 1.名称：防烟防火阀 2.型号、规格：500*250 3.功能：详设计 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 244.83 | 244.83 | 73.71 | 4.32
23 | 030703001023 | 防烟防火阀 400*200 | 1.名称：防烟防火阀 2.型号、规格： 400*200 3.功能：详设计 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 7 | 208.47 | 1459.29 | 515.97 | 30.24
24 | 030703001024 | 防烟防火阀 400*250 | 1.名称：防烟防火阀 2.型号、规格： 400*200 3.功能：详设计 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 2 | 224.63 | 449.26 | 147.42 | 8.64
25 | 030703001025 | 防烟防火阀 1000*320 | 1.名称：防烟防火阀 2.型号、规格： 400*200 3.功能：详设计 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 483.52 | 483.52 | 119.91 | 5.68
26 | 030703001026 | 止回阀 500*250 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：500*250 3.功能：详设计 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 215.82 | 215.82 | 44.1 | 4.32
27 | 030703001027 | 止回阀 400*200 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：400*200 3.功能：详设计 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 6 | 143.84 | 863.04 | 172.62 | 17.04
28 | 030703001028 | 止回阀 400*250 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：400*250 3.功能：详设计 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 2 | 200.67 | 401.34 | 88.2 | 8.64
29 | 030703001029 | 止回阀 1000*320 | 1.名称：止回阀 2.型号、规格：1000*320 3.功能：详设计 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 330.66 | 330.66 | 51.45 | 5.68
30 | 030702008030 | 风管软接 | 1.风管软接（不燃材质） | m2 | 5.58 | 425.53 | 2374.46 | 975.94 | 10.1
31 | 030703001033 | 70℃防火阀 400*200 | 1.名称：70℃防火阀 2.型号、规格：400*200 3.功能：详设计 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 3 | 303.41 | 910.23 | 221.13 | 12.96
32 | 030703001034 | 70℃防火阀 800*400 | 1.名称：70℃防火阀 2.型号、规格：800*400 3.功能：详设计 4.风阀及支吊架材质：综合考虑 5.包含支、吊架制作、安装、除锈、刷油 6.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 个 | 1 | 492.61 | 492.61 | 119.91 | 5.68
33 | 030702001032 | 热镀锌钢板通风管道 δ=0.6mm | 1.材质：热镀锌钢板风管 2.形状：矩形 3.断面尺寸：400mm*200mm、400mm*250mm 4.板材厚度： δ =0.6mm 5.接口形式：综合考虑 6.材质:镀锌钢板，镀锌钢板厚度与镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、弯头、三通、四通、天圆地方、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装 11.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 172.08 | 149 | 25639.92 | 11035.49 | 368.25
34 | 030702001032 | 热镀锌钢板通风管道 δ=0.75mm | 1.材质：热镀锌钢板风管 2.形状：矩形 3.断面尺寸：500mm*250mm、500mm*320mm、800mm*400mm、1000mm*320mm 4.板材厚度： δ =0.75mm 5.接口形式：综合考虑 6.材质:镀锌钢板，镀锌钢板厚度与镀锌方式（冷镀锌、热镀锌、热浸锌）综合考虑 7.镀锌钢板的镀锌层在施工中出现破损处，应涂环氧树脂。 8.包含风管支吊架、弯头、三通、四通、天圆地方、法兰、法兰加固框制作安装,除锈、刷漆.支吊架间距按照相关国标图集设置,支吊架材质及固定方式综合考虑 9.风管穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙均应用非燃材料填塞严密。穿越有防火、防爆要求的隔墙或楼板时应设预埋管或防护套管，具体做法详《通风与空调工程施工质量验收规范》 10.含风管检查孔、温度、风量测定孔、风管与风口软连接制作安装 11.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | m2 | 93.64 | 126.27 | 11823.92 | 4512.51 | 108.62
35 | 030704002036 | 风管清洗消毒、漏风试验 | 工作内容：风管漏风试验、清洗消毒 | m2 | 265.72 | 12.08 | 3209.9 | 1522.58 | 558.01
合 计 | [6 empty] | 81165.86 | 26700.39 | 1544.25

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【通风系统】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【通风系统】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
专业措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 | 849.21 | 849.21 | 297.22 | 42.46
2 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1 | 1486.12 | 1486.12 | 520.14 | 520.14
|  | 小计 |  |  |  |  | 2335.33 | 817.36 | 562.6
合 计 | [6 empty] | 2335.33 | 817.36 | 562.60

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【通风系统】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【通风系统】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 4602.71
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22 | 265.08
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.64 | 771.13
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.66 | 2000.13
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3 | 1566.37
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 108.44
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  | 48.2
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 84.34
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费 |  |  | 24.1
合计 |  |  |  |  | 4867.79

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【通风系统】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【通风系统】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 4418.45 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 30000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | 30000 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 34418.45 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【通风系统】
暂列金额明细表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【通风系统】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 4418.45
合 计 |  |  | 4418.45 | -

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【通风系统】
专业工程暂估价表
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【通风系统】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
| 抗震支架 |  | 30000
合 计 |  |  | 30000 | - | - | -

## K.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【通风~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：绵阳市中心医院配电室、发电机房、UPS电池间新增气体灭火系统\单项工程1【通风系统】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 镀锌钢板 δ=0.6 | m2 | 195.827 |  |  | 19.12
2 | 镀锌钢板 δ=0.75 | m2 | 106.562 |  |  | 23.01
3 | 70℃防火阀 400*200 | 个 | 3.03 |  |  | 160
4 | 70℃防火阀 800*400 | 个 | 1.01 |  |  | 273
5 | 止回阀 400*200 | 个 | 6.06 |  |  | 80
6 | 止回阀 400*250 | 个 | 2.02 |  |  | 100
7 | 止回阀 1000*320 | 个 | 1.01 |  |  | 209
8 | 防烟防火阀 1000*320 | 个 | 1.01 |  |  | 264
9 | 防烟防火阀 400*250 | 个 | 2.02 |  |  | 82
10 | 防烟防火阀 400*200 | 个 | 7.07 |  |  | 66
11 | 防烟防火阀 500*250 | 个 | 1.01 |  |  | 102
12 | 防烟防火风口（带阀）1000*1000 | 个 | 1.01 |  |  | 1292
13 | 防烟防火风口（带阀）650*850 | 个 | 2.02 |  |  | 713
14 | 防烟防火风口（带阀）500*850 | 个 | 5.05 |  |  | 549
15 | 防烟防火风口（带阀）650*1000 | 个 | 1.01 |  |  | 840
16 | 防烟防火风口（带阀）500*500 | 个 | 1.01 |  |  | 323
17 | 防烟防火风口（带阀）650*650 | 个 | 1.01 |  |  | 546
18 | 防雨百叶风口 500*320 | 个 | 1.01 |  |  | 81
19 | 防雨百叶风口 500*250 | 个 | 2.02 |  |  | 65
20 | 单层百叶风口 800*800 带阀 | 个 | 1.01 |  |  | 197
21 | 单层百叶风口 600*600 带阀 | 个 | 1.01 |  |  | 111
22 | 单层百叶风口 400*400 带阀 | 个 | 9.09 |  |  | 50
23 | 混流风机 0.55kw EA（门诊楼） -1 | 台 | 1 |  |  | 650
24 | 混流风机 0.55kw EA（紫荆楼） -1 | 台 | 1 |  |  | 808
25 | 防爆混流风机 0.55kw EA（紫荆楼） -2 | 台 | 1 |  |  | 1450
26 | 防爆混流风机 0.55kw EA（二住） -1 | 台 | 1 |  |  | 1450
27 | 防爆混流风机 0.55kw EA（一住） -1 | 台 | 1 |  |  | 1760
28 | 混流风机 2.2kw EA（一住） -2 | 台 | 1 |  |  | 2225.64
29 | 混流风机 0.55kw EA-1 | 台 | 1 |  |  | 650
30 | 混流风机 0.55kw EA-2 | 台 | 1 |  |  | 808
31 | 混流风机 0.55kw EA（科信楼） -1 | 台 | 1 |  |  | 808
32 | 防爆混流风机 0.75kw EA（门诊楼） -2 | 台 | 1 |  |  | 1740
33 | 止回阀 500*250 | 个 | 1.01 |  |  | 115